腾冲市恒益矿产品经贸有限责任公司烂刺沟
尾矿库建设项目竣工环境保护验收意见

2021年2月20、日，腾冲市恒益矿产品经贸有限责任公司 组织召开腾冲市恒益矿产品经贸有限责任公司烂刺沟尾矿库 建设项目竣工环境保护验收会。会议组成验收组，成员有建设 单位、验收监测单位等代表，以及邀请专家共5人（名单附后）。 通过现场检查，核实了项目配套环保设施的建设与运行情况， 听取验收调查、监测等单位工作情况介绍，对照项目环评及批 复文件审批要求，根据《建设项目竣工环境保护验收管理暂行 办法》和有关技术规范，经讨论，形成项目竣工环境保护验收 意见如下。

一、工程建设基本情况

（-）建设地点、规模、主要建设内容

腾冲市恒益矿产品经贸有限责任公司烂刺沟尾矿库建设 项目位于腾冲市滇滩镇西营村，中心地理坐标位为东经 98。25'40.25〃，北纬 25。3135.18〃。

烂刺沟尾矿库主要服务于小独山选厂，选厂排出的尾矿釆 用湿堆方式堆存于尾矿库。工程实际总投资5756.23万元，总 占地总面积25.35hm2,由尾矿库区（包括初期坝、副坝、尾 矿堆坝、泵房及配套工程）、管线工程区（包含尾矿输送系统 及回水系统）、施工场地区、表土堆场四部分组成。尾矿库全 库容836.0万m，，有效库容710.8万m，；尾矿库初期坝坝型 为碾压式透水堆石坝，坝高20.5m,堆坝髙44.0m，总坝髙 64.5m；烂刺沟尾矿库属三等库，主要构筑物（设施）为3级, 服务年限为11年。-

（二）	建设过程及环保审批情况

项目于2014年10月委托云南省建筑材料科学研究设计院 编制完成环境影响评价文件报批，2014年11月3日取得腾冲 县环境保护局环评行政许可（腾环准【2014】40号）文。项 目于2017年4月开工建设，2018年4月主体工程、辅助工程 及公用工程建设完成，通过工程竣工验收、具备安全生产的条 件，并于2018年5月投入试运行。项目建设和试运行过程中， 没有发生环境纠纷、环境处罚记录。

（三）	投资情况

项目概算投资4859.37万元，实际总投资5756.23万元，

其中环保投资约136.2万元，占总投资2.37%o

（四）	验收范围

验收范围为项目环境影响评价文件要求的主体工程、辅助 工程、公用工程及环保工程。验收监测单位为云南坤发环境科 技有限公司，验收调查报告表编制单位为腾冲市恒益矿产品经 贸有限责任公司。

二、	工程变动情况

根据现场踏勘，结合环评及批复对比分析，由于环评办理 之后，建设单位进一步对初步设计进行优化、完善，最终施工 设计发生变更，导致项目实际建设内容与环评时期设计内容不 一样，主要变更工程为：①初期坝堆坝髙增高，尾矿库总库容 及有效库容增加，服务年限增加1.84年。②因无极山选厂拆 除，尾矿库服务对象发生变化，目前主要服务于小独山选厂； 且尾矿输送系统、回水系统随之调整。③2#排水井井架增髙。

项目实际建设内容与环评时期虽然有变化，但工程建设任 务不变，烂刺沟尾矿库工程属环保项目，尾矿库投入使用后， 能有效抑制小独山选厂尾矿废水外排，尾矿水澄清后返回作为 生产用水使用，达到了水的循环利用，提髙了水的重复利用率, 既节约了水资源，又减少了对环境的污染，从源头上消除对地 面水体、空气环境和土壤的污染，对保护周边生态环境、是至 关重要的。并且，工程总占地面积不变、库区汇水面积不变， 未增加污染物排放量，加大对周围生态环境的影响。

根据生态环境部办公厅相关文件及咨询生态环境主管部 门，本项目不属于重大变动项目，项目变更后并未对总体工程 和周围环境造成影响，可纳入竣工环境保护验收管理。

三、	环境保护设施建设情况

（一）废水治理设施

项目运行期废水主要为湿堆尾矿库废水及初期坝下渗水。

项目尾矿库区设置有回用水设施（回水泵+回水管）；于初期 坝下游设置1个容积为36m3的渗水收集池。

（二）	废气治理设施

项目运行期大气污染物主要为尾矿库区干滩产生的扬尘； 尾矿库干滩周边设置有洒水降尘管道，管道上共设置25个喷 头、每隔12m安装1个，定期对干滩采取洒水降尘。

（三）	噪声治理设施

项目运行期噪声主要为回水泵运行过程产生的设备噪声。 项目釆用低噪型设备、回水泵设置减震垫、各设备合理布置。

（四）	固体废物治理设施

项目运行期固体废弃物主要为小独山选厂排放的尾矿，统 一堆存于烂刺沟尾矿库内。

四、环境保护设施调试效果

（-）环保设施去除效率

1、废水治理设施

小独山选厂尾矿水随尾矿一起进入尾矿库，经自然沉淀、 降解后，旱季全部通过回水泵抽回到髙位水池，回用至选矿工 艺中；雨季水量增大无法全部回用，为防止尾矿库溃坝，库内 超过排洪井标高的水体外排。初期坝坝基渗水经收集排至坝下 收集池沉淀处理后，再用回水泵站将渗水抽回至小独山选厂用 于选矿工艺用水，不外排。废水处理设施满足环评要求。

2、	废气治理设施

尾矿库干滩周边设置有洒水降尘管道及喷头，定期对干滩 采取洒水降尘，经大气自然稀释后对外环境影响较小。

3、	厂界噪声治理设施

项目采用低噪型设备、回水泵设置减震垫、各设备合理布 置，对当地声环境影响较小。

4、	固体废物治理设施

小独山选厂尾矿通过尾矿输送管自流进入尾矿库内，统一 堆存。

(二)污染物达标排放情况

1、	废水

根据云南坤发环境科技有限公司对尾矿库排污口废水的监 测结果分析：尾矿库外排废水中各污染物浓度较低，均可满足 《铁矿釆选工业污染物排放标准》(GB28661-2012)表3水 污染物特别排放限值及《铅、锌工业污染物排放标准》(GB 25466-2010)表3水污染物特别排放限值中较严格的标准限 值，对地表水体滇滩河水质影响较小。

2、	废气

项目运行期无组织排放颗粒物经洒水降尘、空气稀释及扩 散后排放浓度可满足《铁矿采选工业污染物排放标准》 (GB28661-2012)表7中现有和新建企业大气污染物无组织 排放浓度限值要求，即颗粒物浓度＜1.0mg/m3,实现达标排。

3、	噪声

项目区厂界昼夜噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标 准》(GB12348-2008) 2类标准，即昼间60dB (A),夜间 50dB (A),厂界噪声达标排放。'

4、	固体废物

项目固体废物处置率100%o

五、工程建设对环境的影响

1、	水环境影响

本次验收调查，共设置2个地表水监测断面，分别为项目 区上游烂刺沟、项目区下游500m处滇滩河；共设置1个地下 水监测点，位于尾矿库下游。根据监测结果可知，项目地表水 两个断面监测指标均能满足《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002) III类标准限值要求，项目周边地表水滇滩河 及烂刺沟环境质量现状良好，项目运行过程对周边地表水的影 响程度较小。尾矿库下游地下水监测点水质各指标监测结果均 达到《地下水质量标准》(GB14848-2017) III类水体标准要 求,.项目运营对周边地下水无明显影响。

2、	大气环境影响

本次验收调查，针对项目区TSP、PMio质量现状、共设2 个监测点位，分别为项目北侧200m处大坪社村民，项目南侧 240m处小独山选厂生活区。根据监测结果表明，项目附近居 民点TSP、PMio监测结果满足《环境空气质量标准》

(GB3095-2012)二级标准限值，项目所在区域环境空气质量 现状较好，项目建设和运行对周围大气环境影响较小。

3、	声环境影响

根据本次验收监测结果表明，项目厂界东、南、西、北噪 声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类标准(昼间60dB(A)),项目运营过程对周边声环境的影 响程度较小。

4、	生态环境影响

项目已按照要求认真落实了水土保持和生态保护措施，使 项目区内水土流失得到控制、减缓，改善生态环境，影响不大。

六、验收结论

通过现场检查，查阅有关资料，听取验收调查、监测等情 况介绍，验收组认为腾冲市恒益矿产品经贸有限责任公司烂刺 沟尾矿库建设项目审批手续齐全，基本执行了建设项目生态环 境保护法规，落实了环评文件要求的各项污染防治对策措施， 试运行后环保设施运行良好。监测结果表明，项目营运期尾矿 废水水质满足相应标准要求；废气已按照环评及批复中的对策 措施进行了有效控制；固体废弃物处理率为100%；对生态环 境的破坏得到了有效控制及恢复。项目建设和运行过程中，未 发生环境纠纷和环境违法行为，符合《建设项目竣工环境保护 验收管理暂行办法》相关规定要求，达到竣工环境保护验收条 件，同意通过竣工环境保护验收。

七、要求

1、	补充初步设计方案的变更批复文件。

2、	对污染治理措施、尾矿废水回用设施定期检查、维护,

确保正常运行。

3、加强环境管理，明确人员职责，完善相关制度。

八、验收人员信息（附验收人员信息表）